## Slide 1: Лекция 6 по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» Тема 4 Инженерные основы техники безопасности Безопасность эксплуатации сосудов и аппаратов, работающих под давлением
доцент, к.т.н., Трифонова Татьяна Евгеньевна

## Slide 2: Общая характеристика сосудов и аппаратов, работающих под давлением
Наиболее частыми причинами аварий и взрывов сосудов, работающих под давлением являются следующие:
1. несоответствие конструкции сосуда максимально допустимому давлению и температуре;
2. превышение давления сверх предельного;
3. потеря механической прочности (внутренние дефекты металла, коррозия);
4. несоблюдение установленного режима работ;
5. недостаточная квалификация обслуживающего персонала;
6. отсутствие технического надзора.

## Slide 3
«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116) содержат требования безопасной эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа):
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
б) воды при температуре более 115 °C;
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа.

## Slide 4
Сосуд, работающий под давлением - герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортирования газообразных, жидких и других веществ.
Проектирование сосудов и их элементов, а также проекты их монтажа или реконструкции выполняются специализированными организациями.

## Slide 5
Конструкция сосудов должна обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации в течение расчетного срока службы и предусматривать возможность проведения технического освидетельствования.
Устройства, препятствующие наружному и внутреннему осмотрам сосудов (мешалки, змеевики, рубашки и др.), должны быть съемными.
Сосуды должны иметь штуцеры для наполнения и слива воды, а также удаления воздуха при гидравлическом испытании.
На каждом сосуде предусматривается вентиль, кран.

## Slide 6
Конструкция сосудов (при необходимости), обогреваемых горячими газами, должна предусматривать надежное охлаждение стенок до расчетной температуры.
Сосуды снабжаются необходимым количеством люков и смотровых лючков, обеспечивающих осмотр, очистку и ремонт сосудов, а также монтаж и демонтаж разборных внутренних устройств.
Сосуды с внутренним диаметром более 800 мм имеют люки, а с внутренним диаметром 800 мм и менее - лючки.
Люки, лючки располагают в местах, доступных для обслуживания. Крышки люков должны быть съемными.

## Slide 7
В сосудах применяются следующие днища: эллептические, полусферические, конические, плоские и др.
Сварные швы выполняются встык и должны быть доступны для контроля при изготовлении, монтаже и эксплуатации сосудов.
Отверстия для люков, лючков и штуцеров располагают вне сварных швов.
Материалы для сосудов должны обеспечивать их надежную работу в течение расчетного срока службы с учетом заданных условий эксплуатации ( давление, температура), состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния температуры окружающего воздуха.

## Slide 8
Изготовление реконструкция, монтаж, наладка и ремонт сосудов и их элементов выполняются специализированными организациями.
Гидравлическому испытанию подлежат все сосуды после их изготовления.
Сосуд считается выдержавшим гидравлическое испытание, если не обнаружено: течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; течи в разъемных соединениях; видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру.
Гидравлическое испытание допускается заменять пневматическим в случаях, когда проведение гидравлического испытания невозможно.
Пневматическое испытание сосуда проводится сжатым воздухом или инертным газом.

## Slide 9
Документация и маркировка
Каждый сосуд имеет паспорт и руководством по эксплуатации.
На сосудах указываются:
товарный знак или наименование изготовителя;
наименование или обозначение сосуда;
порядковый номер сосуда по системе нумерации изготовителя;
год изготовления;
рабочее, расчетное и пробное давление, МПа;
допустимая рабочая температура стенки, °С;
масса сосуда, кг.

## Slide 10: Арматура, контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства
Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации сосуды в зависимости от назначения оснащаются:
запорной или запорно-регулирующей арматурой,
приборами для измерения давления и температуры,
предохранительными устройствами,
указателями уровня жидкости.

## Slide 11
Приборы для измерения давления и температуры.
Каждый сосуд снабжается манометрами прямого действия.
Сосуды, работающие при изменяющейся температуре стенок, снабжаются термометрами для контроля скорости и равномерности прогрева по длине и высоте сосуда.

## Slide 12
2. Предохранительные устройства
Применяются от повышения давления выше допустимого значения.
В качестве предохранительных устройств применяются:
пружинные предохранительные или рычажно-грузовые предохранительные клапаны;
предохранительные мембраны.
Предохранительный клапан
Предохранительная мембрана

## Slide 13
3. Запорная и запорно-регулирующая арматура предусмотрена для наполнения или удаления находящейся там среды.
Устанавливается на штуцерах, непосредственно присоединенных к сосуду или на трубопроводах, подводящих к сосуду и отводящих из него рабочую среду. Кран, вентиль, задвижка.
Кран
Вентиль
Задвижка

## Slide 14
4. При необходимости контроля уровня жидкости в сосудах, имеющих границу раздела сред, применяются указатели уровня жидкости.
Бывают: звуковые, световые и другие сигнализаторы и блокировки по уровню.

## Slide 15
Установка сосудов
Сосуды устанавливают на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях.
Можно в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, если они отделены от здания капитальной стеной.
Установка сосудов должна обеспечить возможность их осмотра, ремонта.

## Slide 16
Техническое освидетельствование
Сосуды подвергаются техническому освидетельствованию после монтажа, до пуска в работу, периодически в процессе эксплуатации и внеочередному освидетельствованию.
Сосуды, зарегистрированные в органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и т.п.) подвергаются наружному и внутреннему осмотрам раз в 4 года, гидравлическому испытанию – раз в 8 лет.
Перед внутренним осмотром и гидравлическим испытанием сосуд должен быть остановлен, охлажден (отогрет), освобожден от заполняющей его рабочей среды.

## Slide 17
Наружный и внутренний осмотры имеют целью: выявить наличие повреждений и дефектов.
При наружном и внутреннем осмотрах обращают внимание на следующие дефекты:
- на поверхностях сосуда - трещин, надрывов, коррозии стенок, выпучин, отдулин;
- в сварных швах - дефектов сварки, надрывов, разъеданий;
- в заклепочных швах - трещин между заклепками, обрывов головок, следов пропусков, надрывов в кромках склепанных листов, коррозионных повреждений заклепочных швов, зазоров под кромками клепаных листов и головками заклепок;
- в сосудах с защищенными от коррозии поверхностями - разрушений футеровки, в том числе неплотностей слоев футеровочных плиток.

## Slide 18
Гидравлическое испытание сосудов проводится только при удовлетворительных результатах наружного и внутреннего осмотров.
Гидравлическое испытание имеет целью проверку прочности элементов сосуда и плотности соединений. Сосуды подвергаются гидравлическому испытанию с установленной на них арматурой.
Если гидравлическое испытание невозможно, то его заменяют пневматическим (инертным газом).

## Slide 19: Надзор, содержание, обслуживание и ремонт
Для содержания сосудов в исправном состоянии необходимо:
назначать ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосудов;
установить необходимое количество лиц обслуживающего персонала, обученного и имеющего удостоверения на право обслуживания сосудов;
устанавливать порядок, по обслуживанию сосудов, наблюдению за оборудованием путем его осмотра, проверки действия арматуры, КИП, предохранительных и блокировочных устройств и поддержания сосудов в исправном состоянии;
проводить технических освидетельствований, диагностики сосудов в установленные сроки;
проводить проверку знаний правил и инструкций по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов, а также их выполнение руководящими работниками, специалистами и персоналом.

## Slide 20
Аварийная остановка сосудов
Сосуд немедленно останавливают в следующих случаях:
1. если давление в сосуде поднялось выше разрешенного;
2. при выявлении неисправности предохранительных устройств;
3. при обнаружении в сосуде и его элементах неплотностей, выпучин, разрыва прокладок;
4. при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;
5. при выходе из строя всех указателей уровня жидкости;
6. при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду.

## Slide 21: Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов
Баллон - сосуд, имеющий одну или две горловины для установки вентилей, фланцев или штуцеров, предназначенный для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов.

## Slide 22
В зависимости от физических свойств газы находятся в баллонах в различных агрегатных состояниях: 1. в сжатом – кислород, водород, азот, воздух; 2. в сжиженном – хлор, аммиак, пропан, сероводород, диоксид углерода; 3. в растворенном – ацетилен.

## Slide 23: Причины взрывов баллонов:
повреждение корпуса баллона в случае его падения или удара по нему, особенно при температурах ниже  30С, когда повышается хрупкость стали из которой изготавливается баллон;
повышение температуры газа в баллоне, которое приводит к повышению давления и разрыву баллона;
переполнение баллона сжиженными газами, что приводит к повышению давления выше допустимого (для предотвращения переполнения 10 % (об) баллона оставляют свободными);
попадание масел и других жировых веществ во внутреннюю полость вентилей кислородных баллонов;
загрязнение водорода (для водородных баллонов) кислородом в количестве более 1% (об).

## Slide 24: Устройство, маркировка и освидетельствование баллонов
Устройство
Баллоны, в которых давление сжатых газов достигает 15 МПа, главным образом изготавливают из цельнотянутых бесшовных стальных труб.
Для хранения газа с давлением до 3 МПа допускается применение сварных баллонов.

## Slide 25
Баллоны имеют вентили, плотно ввернутые в отверстия горловины.
Боковые штуцера вентилей для баллонов, наполняемых водородом и горючими газами, имеют левую резьбу, а для баллонов, наполняемых кислородом и негорючими газами, - правую резьбу.
Для устойчивости в вертикальном положении на нижнюю сферическую часть баллона насаживают стальной башмак.

## Slide 26
Маркировка.
На верхней сферической части каждого баллона клеймением наносятся следующие данные:
товарный знак изготовителя;
номер баллона;
фактическая масса порожнего баллона (кг);
дата изготовления и год следующего освидетельствования;
рабочее давление Р, МПа (кгс/см2);
пробное гидравлическое давление Рпр, МПа (кгс/см2);
вместимость баллонов, л;
клеймо ОТК изготовителя.

## Slide 27
Наружная поверхность баллонов окрашивается в определенный цвет, соответствующий цвету, присвоенному газу, для которого предназначен.

## Slide 28: Освидетельствование баллонов
Баллоны, находящиеся в эксплуатации, подвергаются периодическому освидетельствованию.
Баллоны, установленные стационарно, а также установленные постоянно на передвижных средствах, в которых хранятся сжатый воздух, кислород, азот, аргон и гелий, обезвоженная углекислота подвергаются наружному и внутреннему осмотрам и гидравлическому испытанию пробным давлением раз в 10 лет.
Все остальные баллоны, а также баллоны со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материалов (коррозия и т.п.) подвергаются наружному и внутреннему осмотрам раз в 4 года и гидравлическому испытанию - раз в 8 лет.

## Slide 29
Освидетельствование баллонов включает:
- осмотр внутренней и наружной поверхности баллона;
- проверку массы и вместимости;
- гидравлическое испытание.
Перед осмотром баллоны тщательно очищают и промывают водой,
а в необходимых случаях промывают соответствующим растворителем или должны быть дегазированы.

## Slide 30
1. Осмотр баллонов производится с целью выявления на их стенках коррозии, трещин, плен, вмятин и других повреждений (для установления пригодности баллонов к дальнейшей эксплуатации).
Баллоны, в которых при осмотре наружной и внутренней поверхности выявлены дефекты (трещины, плены, вмятины, отдулины, раковины и риски глубиной более 10% от номинальной толщины стенки, надрывы и выщербления, износ резьбы горловины и отсутствуют некоторые паспортные данные) - выбраковываются.

## Slide 31
2. Проверка массы и емкости.
Бесшовные стандартные баллоны вместимостью от 12 до 55 л при уменьшении массы на 7,5% и выше, а также при увеличении их вместимости более чем на 1% бракуются и изымаются из эксплуатации.

## Slide 32
3. Баллоны, прошедшие осмотр, проверку массы и емкости подвергаются гидравлическому испытанию пробным давлением воды в 1,5 раза превышающее рабочее в течение 1 мин.
После гидравлического испытания баллоны подвергаются пневматическому испытанию давлением воздуха или инертных газов, равным рабочему давлению. При пневматическом испытании баллоны должны быть погружены в ванну с водой на глубину 1 м.

## Slide 33: Эксплуатация, хранение и транспортирование баллонов
Для отбора газа из баллона и снижения его давления используют редуктор, предназначенный для данного газа и окрашенный в соответствующий цвет.

## Slide 34
Баллоны с газами могут храниться, как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе.
Баллоны с горючими газами и кислородом устанавливают вне помещений.
Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны храниться вдали от источников тепла. Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещается.
Наполненные баллоны с насаженными на них башмаками хранятся в вертикальном положении.

## Slide 35
Баллоны, которые не имеют башмаков, могут храниться в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах.
Хранят баллоны, в одноэтажных складах.
Стены, перегородки, покрытия складов выполняются из несгораемых материалов.
Полы складов должны быть ровные с нескользкой поверхностью.

## Slide 36
Перевозка наполненных газами баллонов производиться на рессорном транспорте или на автокарах в горизонтальном положении обязательно с прокладками между баллонами.
Разрешается перевозка баллонов в специальных контейнерах, а также без контейнеров в вертикальном положении обязательно с прокладками между ними и ограждением от возможного падения.
1 Хомут

## Slide 37: Ацетиленовые баллоны
Конструкция баллонов для растворенного ацетилена в целях безопасной эксплуатации предусматривает их заполнение пористой массой и растворителем.
В качестве пористой массы используют активированный уголь, в качестве растворителя – ацетон. При нагнетании в такие баллоны ацетилен растворяется в ацетоне и распределяется в капиллярах пористой массы.
Способность к взрыву в таких условиях снижается.
А предельное давление, выше которого ацетилен легко распадается со взрывом, значительно снижается.

## Slide 38
После заполнения баллонов пористой массой и растворителем на его горловине выбивается масса тары (масса баллона с пористой массой и растворителем, башмаком, кольцом и вентилем).

## Slide 39
Баллоны для ацетилена подвергаются пневматическому испытанию в организациях, наполняющих баллоны пористой массой.
Освидетельствование баллонов для ацетилена производится на ацетиленовых наполнительных станциях не реже чем через 5 лет и состоит из:
осмотра наружной поверхности;
проверки пористой массы;
пневматического испытания.