## Slide 1: Лекция14 по дисциплине «безопасность жизнедеятельности» Инженерные основы техники безопасности Ремонтные работы. Безопасность проведения газоопасных и огневых работ
доцент, к.т.н., Трифонова Татьяна Евгеньевна

## Slide 2
Ремонтные работы – комплекс работ восстановительного характера, включающий строительные, монтажные, пусконаладочные работы, а также работы по техническому диагностированию оборудования.
Ремонтные работы выполняются в два этапа.
Первый этап - подготовительные работы, второй этап - непосредственное проведение ремонтных работ.
Составляется план подготовительных работ, который определяет подготовку технологического объекта или оборудования, технологических трубопроводов, коммуникаций к проведению ремонтных работ.

## Slide 3
До начала ремонтных работ подрядчиком разрабатываются проекты производства работ и сетевой (линейный) график выполнения наиболее сложных и трудоемких работ.
Проекты производства работ согласовываются с руководителем ремонтируемого объекта, а при необходимости и с главным механиком, главным энергетиком и службой по надзору и ремонту производственных зданий (главным архитектором) заказчика.
Объем и содержание подготовительных работ, последовательность их выполнения и меры безопасности определяет руководитель объекта. Он назначает ответственных за подготовку и сдачу оборудования в ремонт из числа специалистов, имеющих соответствующий опыт и квалификацию.

## Slide 4
На проведение ремонтных работ оформляется наряд-допуск, в 2-х экземплярах, который является письменным разрешением на производство указанных работ.
Наряд-допуск оформляется на определенный объем работ с указанием ремонтируемого оборудования, коммуникаций, арматуры на данном участке, с ежедневным подтверждением возможности проведения ремонтных работ.
После окончания работ первый экземпляр, подписанный руководителем структурного подразделения ремонтируемого объекта, выдается непосредственному руководителю работ подрядной организации,
второй экземпляр находится у руководителя структурного подразделения ремонтируемого объекта.

## Slide 5: Безопасность проведения газоопасных работ
К газоопасным относятся работы, связанные с внутренним осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, при проведении которых возможно выделение в рабочую зону взрывопожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, загорание, оказать вредное воздействие на организм человека, а также работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже 20%) в рабочей зоне.

## Slide 6
Перечень газоопасных работ разрабатывается руководителем структурного подразделения (производство, цех, отделение, установка, участок) согласовывается либо:
с собственной профессиональной аварийно-спасательной службой (формированием), аттестованной на ведение газоопасных работ; с профессиональной аварийно - спасательной
службой (формированием), с которой заключен договор на обслуживание (далее - ГСС);
со службой производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;
с лицами, назначенными ответственными за осуществление производственного контроля.

## Slide 7
Наряд-допуск на проведение газоопасных работ выдается руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим, на каждое место и вид работ каждой бригаде, проводящей такие работы, и действителен в течение одной смены.
Если работы оказались незаконченными, то наряд-допуск продлевается.
Состав бригады исполнителей газоопасных работ должен быть указан в наряде-допуске.

## Slide 8
К выполнению газоопасных работ могут привлекаться работники:
обученные выполнению газоопасных работ;
имеющие навыки по оказанию первой помощи и спасению пострадавших;
имеющие подготовку и способные работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания;
знающие свойства веществ в местах проведения работ.

## Slide 9
Приступать к газоопасным работам разрешается только после согласования этих работ с пожарной охраной, выполнения всех подготовительных мероприятий и инструктажа непосредственных исполнителей работ.
Газоопасные работы должны производиться только в дневное время (за исключением аварийных случаев).
Место проведения газоопасных работ ограждают и вывешивают плакаты «Огнеопасно!», «Газоопасно!», «Не курить!».

## Slide 10
Установка заглушек
При отключении ремонтируемых аппаратов и емкостей от материальных и вспомогательных трубопроводов на трубопроводах между фланцами ставят заглушки.
Установка и снятие заглушек является опасной операцией, ее выполняют работники газоспасательной службы или это делается в их присутствии.
Установка заглушки в трубопроводе

## Slide 11
Работа внутри аппаратов, цистерн, газгольдеров, колодцев, коллекторов и в других закрытых объемах относится к числу особо опасных.
Проведение работ следует согласовать с руководителями структурных подразделений, технологически связанных
с этими объектами.

## Slide 12
К работе в емкостях допускаются только лица мужского пола, не моложе 20 лет, физически здоровые, прошедшие медицинское обследование.
Работа в емкости проводится бригадой не менее 3 человек, чтобы в случае необходимости вдвоем удалить работающего из опасной зоны.

## Slide 13
Работу выполняют в шланговом противогазе, обслуживаемом дублером, который следит за правильным положением шланга, подачей воздуха, поддерживает связь с работающим при помощи сигнальной веревки, прикрепленной к поясу работающего в емкости.
Рабочего, потерявшего сознание или почувствовавшего себя плохо, извлекают из емкости или колодца с помощью сигнальной веревки.
Срок одноразового нахождения рабочего в емкости не должен превышать 15 мин, после чего он должен отдыхать вне емкости не менее 15 мин.
Изолирующий противогаз
Фильтрующий противогаз

## Slide 14
После окончания газоопасных работ необходимо убрать рабочие места и привести в порядок инструмент и оборудование.
Ответственный за проведение газоопасных работ должен лично убедиться, что внутри резервуара или емкости не остались люди, убран инструмент, материалы, посторонние предметы, и закрыть наряд-допуск.
После закрытия наряда-допуска на проведение газоопасных работ передать один экземпляр наряда-допуска на проведение газоопасных работ руководителю структурного подразделения или лицу, его замещающему, а второй экземпляр передать в газоспасательную службу (ГСС).
Оба экземпляра наряда-допуска на проведение газоопасных работ хранятся не менее трех месяцев со дня его закрытия.

## Slide 15: Безопасность при огневых работах
К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций: электро- и газосварка, кислородная резка, пайка, лужение, заливка антифрикционных сплавов, все виды применения открытого огня для выжигания отложений и покрытий, разогрев битума и пека, кузнечные работы, а также некоторые операции механической обработки металлов, которые могут вызвать искрение или разогрев обрабатываемой детали (сверление, резка ножовкой, обработка абразивными кругами и др.).

## Slide 16
Опасности:
1. При сварке и резке образуются брызги металла, которые разлетаются на большие расстояния вокруг рабочего места. Разогретые частицы металла могут попадать в щели и отверстия в полах и стенах и на горючие материалы.
2. Неосторожно отброшенные раскаленные остатки электродов.
3. При электросварочных работах возможно возникновение искр, как источника воспламенения (короткое замыкание в сети, соприкосновение оголенных проводов с металлическими предметами, с поврежденной изоляцией, с заземленными металлическими аппаратами, конструкциями).
4. Металлические трубы, обладая высокой теплопроводностью проводят тепло, поглощаемое в месте сварки, на значительное расстояние, что может вызвать воспламенение горючего материала, находящегося вне поля зрения сварщика.

## Slide 17
Подготовка к проведению огневых работ.
Места проведения огневых работ могут быть постоянными и временными.
Места постоянного проведения огневых работ определяются на предприятии приказом руководителя предприятия.
К постоянным относятся места в специально оборудованных помещениях или на открытых площадках, на которых исключено образование взрывопожароопасных концентраций паров опасных веществ (вне взрывоопасных зон).
Постоянные места для огневых работ

## Slide 18
К временным относятся места, на которых огневые работы выполняются периодически и связаны с ремонтом оборудования, трубопроводов, коммуникаций, зданий и сооружений, а также с подключением к действующим коммуникациям законченных строительством объектов.
Временные места для огневых работ

## Slide 19
Работы проводятся после оформления в двух экземплярах наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности, подписанного главным инженером предприятия, его заместителем по производству, или начальником производства.
Наряд-допуск согласовывается с представителем пожарной охраны предприятия.
Огневые работы проводятся по специально составленному плану.

## Slide 20
К проведению огневых работ допускаются работники, прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний по пожарной безопасности и технике безопасности, имеющие квалификационное удостоверение и талон по пожарной безопасности.
Наряд-допуск оформляется отдельно на каждый вид огневой работы и действителен в течение всего срока, необходимого для выполнения указанного в наряде-допуске объема работ.
В случае необходимости изменения вида, увеличения объема работ и расширения рабочего места оформляется новый наряд-допуск.

## Slide 21
Огневые работы подразделяются на два этапа:
подготовительный и непосредственное проведение.
При подготовке к огневым работам начальник цеха совместно с ответственным за подготовку и проведение этих работ определяют опасную зону границы, которой четко обозначаются предупредительными знаками и надписями. Места сварки, резки и т. п. отмечают мелом, краской, бирками или другими хорошо видимыми опознавательными знаками.
Из опасной зоны убирают все горючие вещества. Горючие вещества, которые невозможно удалить, защищают от огня.

## Slide 22
Проведение огневых работ.
К огневым работам приступают только после соответствующей их подготовки, при наличии оформленного акта о готовности резервуара к проведению ремонта с ведением огневых работ, выполнения всех требований пожарной безопасности и очистки рабочего места от сгораемых материалов.
Рабочие места при проведении огневых работ обеспечиваются необходимыми первичными средствами пожаротушения.

## Slide 23
Во время проведения огневых работ должен осуществляться постоянный контроль за состоянием воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне.
Во время сварочных работ необходимо вести противопожарное наблюдение за местом работы и прилегающей территорией. В необходимых случаях устанавливается пост пожарной охраны, и в особо ответственных случаях - боевой расчет с пожарным автомобилем. Время от времени участки, подвергающиеся нагреванию, поливают водой.
Ручной газоанализатор

## Slide 24
После окончания огневых работ места, наиболее подвергшиеся опасности, необходимо полить водой, тщательно обследовать всю рабочую зону, а также близлежащие места.
Руководитель работ обязан тщательно проверить места проведения огневых работ после их окончания и закрыть наряд-допуск, а также обеспечить контроль за местами проведения временных огневых работ в течение трех часов после их окончания.
Если огневые работы выполнялись во второй половине дня или поздно вечером, за местом работы наблюдают все ночное время.