## Slide 1
Лекция 4.
Основы электробезопасности
Безопасность эксплуатации
электроустановок. Способы и средства защиты
от поражения электрическим током
А. Н. Шушпанов
к.т.н., доцент кафедры Техносферной безопасности
РХТУ им. Д. И. Менделеева

## Slide 2
Общая характеристика
Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитных полей и статического электричества.
Термины и определения основных понятий в области электробезопасности устанавливает ГОСТ Р 12.1.009-2017 «Электробезопасность. Термины и определения».
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» электробезопасность обеспечивается:
конструкцией электроустановок и архитектурно-планировочными решениями;
организацией технологических процессов;
техническими способами и средствами защиты;
организационными и техническими мероприятиями при производстве работ;
электрозащитными средствами, средствами защиты от электрических и магнитных полей и другими средствами индивидуальной защиты, применяемыми при эксплуатации электроустановок;
организацией технического обслуживания электроустановок.

## Slide 3
Основные причины поражения
Основные причины поражения электрическим током
Случайное прикосновение человека к токоведущим частям оборудования, оказавшимся под напряжением
Случайное прикосновение человека к металлическим нетоковедущим частям оборудования, оказавшимся под напряжением
Случайное попадание человека в зону растекания тока при замыкании фазы на землю
Действие электрической дуги, атмосферного и статического электричества, электромагнитного поля

## Slide 4
Действие на человека
Термическое действие тока
Электролитическое действие тока
Биологическое действие тока
вызывает ожоги отдельных участков тела, нагрев кровеносных сосудов, нервов, крови и т.п.
выражается в разложении крови и других органических жидкостей организма и вызывает значительные нарушения их физико-химического состава.
проявляется как раздражение и возбуждение живых тканей организма, что сопровождается непроизвольными судорожными сокращениями мышц, легких и сердца.

## Slide 5
Виды поражения
Электрическая травма представляет собой четко выраженное местное повреждение тканей организма в результате воздействия электрического тока или электрической дуги. В большинстве случаев электротравмы излечиваются, но при тяжелых ожогах человек может погибнуть.
Электрический удар – это возбуждение живых тканей организма проходящим через него электрическим током, сопровождающееся непроизвольными судорожными сокращениями мышц.

## Slide 6
Виды электрических травм
Электрический ожог (токовый или дуговой). Ожоги разделяются на четыре степени
Электрические знаки – серые пятна, образующиеся на коже в результате действия тока
Металлизация кожи – проникновение в верхние слои кожи частиц металла, расплавленного электрической дугой
Электроофтальмия – поражение глаз, вызванное интенсивным излучением электрической дуги
Механические повреждения
I покраснение кожи
II образование пузырей
III омертвение всей толщи кожи
IV обугливание тканей
Наибольшее число электротравм на производстве (до 70 %) происходит при работе на электроустановках напряжением до 1000 В!

## Slide 7
Электрические удары
4 степени
I. Судорожное сокращение мышц без потери сознания
II. Судорожное сокращение мышц, потеря сознания
III. Потеря сознания, нарушение сердечной и/или дыхательной деятельности.
IV. Клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения
Электрический шок – тяжелая нервно-рефлекторная реакция организма на сильное раздражение электрическим током, сопровождающаяся глубокими расстройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ.

## Slide 8
Тяжесть поражения
1. Электрическое сопротивление тела человека
2. Сила тока и напряжение
3. Род и частота электрического тока
4. Продолжительность воздействия тока
Факторы, определяющие опасность поражения электрическим током
5. Путь прохождения тока через тело человека
6. Индивидуальные свойства человека
7. Условия внешней среды

## Slide 9
Сопротивление тела человека
Тело человека является проводником электрического тока, неоднородным по электрическому сопротивлению.
Общее сопротивление тела человека определяется главным образом величиной сопротивления кожи.
При сухой и чистой коже – от 3 до 100 кОм.
Повреждения, загрязнения, а также увлажнение снижают сопротивление тела до 500–700 Ом и увеличивают опасность поражения человека током.
В качестве расчетного сопротивления принято значение Rh=1000 Ом.
Имеют значение площадь контакта и место касания, т.к. сопротивление кожи неодинаково на разных участках тела.

## Slide 10
Физические характеристики
Сила тока и напряжение
Основным фактором, определяющим исход поражения человека электрическим током, является сила тока.
С увеличением силы тока сопротивление тела падает, так как усиливается местный нагрев кожи. Это приводит к расширению сосудов, увеличению кровообращения и потоотделения. Мгновенная остановка сердца наступает при силе тока, равной 5 А.
Напряжение определяет значение силы тока, проходящего через тело человека.
Род и частота электрического тока.
Постоянный ток примерно в 4–5 раз безопаснее переменного при
U < 300 В, при U>300 В наоборот.
Увеличение частоты переменного тока приводит к снижению полного сопротивления тела человека. Наиболее опасная частота 50–1000 Гц.

## Slide 11
Пороговые значение видов тока
Вид тока | Сила тока, мА | 
 | Переменный ток | Постоянный ток
Ощутимый ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через организм ощутимые раздражения | 0,6 – 1,5 | 5 – 7
Неотпускающий ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через организм человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник | 10 – 15 | 50 – 60
Фибрилляционный ток –электрический ток, вызывающий при прохождении через организм фибрилляцию сердца. | 100 | 300

## Slide 12
Продолжительность воздействия
длительное воздействие тока приводит к тяжёлым, а иногда смертельным поражениям человека. Безопасным считается длительное воздействие тока силой 1 мА.
Влияние длительности прохождения тока через тело человека на исход поражения можно оценить эмпирической формулой:
Ih, = 50/t.
Ih - ток, проходящий через тело человека, мА;
t - продолжительность прохождения тока, с.
Продолжительность воздействия тока, с | Сила тока, мА
1 | 50
0,7 | 70
0,5 | 100
0,2 | 250

## Slide 13
Путь прохождения тока
Этот фактор играет существенную роль в исходе поражения. Возможных путей прохождения тока через тело человека, которые называются также петлями тока, достаточно много.

## Slide 14
Путь прохождения тока
Характеристика путей прохождения тока через тело человека |  | 
Путь тока | Частота возникновения данного пути тока, % | Доля людей, терявших сознание при прохождении тока, %
Рука – рука | 40 | 83
Правая рука – ноги | 20 | 87
Левая рука – ноги | 17 | 80
Нога – нога | 6 | 15
Голова – ноги | 5 | 88
Голова – руки | 4 | 92
Прочие | 8 | 65

## Slide 15
Индивидуальные свойства
.
Физически здоровые и крепкие люди легче переносят электрические удары. Повышенной восприимчивостью к электрическому току отличаются лица, страдающие болезнями кожи, имеющие заболевания сердечно-сосудистой системы и др.
Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок предусматривается отбор персонала для обслуживания действующих электроустановок, исходя из состояния здоровья людей.

## Slide 16
Условия внешней среды
Состояние окружающей воздушной среды, а также окружающая обстановка могут существенным образом влиять на опасность поражения током.
По степени опасности поражения электрическим током выделяют 3 класса помещений.
Помещения без повышенной опасности
характеризуются отсутствием условий, создающих повышенную или особую опасность (пп. 2 и 3).
Помещения с повышенной опасностью
характеризуются наличием одного из следующих условий:
сырость (отн. влажность – 75%);
токопроводящая пыль;
токопроводящие полы (металл, земля, железобетон, кирпич);
высокая температура (выше +35 °C);
возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей конструкциям здания, аппаратам с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования с другой.

## Slide 17
Условия внешней среды
Особо опасные помещения
характеризуются наличием одного из следующих условий:
особая сырость (отн. влажность 100%);
химически активная и органическая среда, разрушающая изоляцию и токоведущие части электрооборудования;
наличие двух или более условий повышенной опасности (п. 2).
Территории размещения наружных электроустановок
приравниваются к особо опасным помещениям.

## Slide 18
Электроустановки, схема сети
Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии называется электроустановками..
Нейтралью называется общая точка обмоток электрических генераторов, трансформаторов, в которой напряжение по отношению ко всем зажимам в нормальном режиме одинаково по абсолютному значению. Нейтралью также считается провод, соединенный с нейтральной точкой.
Заземленной нейтралью называется нейтраль, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление.
Изолированной нейтралью называется нейтраль, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через приборы, имеющие большое сопротивление.

## Slide 19
Электроустановки, схема сети
Электроустановки разделяются на:
U >1000 В в сетях с эффективно заземленной нейтралью.
U >1000 В в сетях с изолированной нейтралью;
U < 1000 В в сетях с заземленной нейтралью;
U < 1000 В в сетях с изолированной нейтралью.
Выбор схемы и режима нейтрали источника тока определяется технологическими требованиями и условиями безопасности.
По технологическим требованиям предпочтение отдается четырехпроводной сети с заземленной нейтралью.
При нормальном режиме работы сети более безопасной является сеть с изолированной нейтралью. В аварийный период – сеть с заземленной нейтралью.

## Slide 20
Условия поражения электротоком
Поражение человека током в результате электрического удара происходит при замыкании электрической цепи через тело человека, т. е. при прикосновении человека не менее чем к двум точкам цепи. Напряжение между этими точками цепи тока называется напряжением прикосновения.
Опасность такого прикосновения зависит:
  от схемы замыкания цепи тока через тело человека;
  от напряжения сети, схемы самой сети;
  от режима ее нейтрали (т.е. заземлена или изолирована нейтраль);
  от степени изоляции токоведущих частей от земли;
  от ёмкости токоведущих частей относительно земли.

## Slide 21
Условия поражения электротоком
Предельно допустимые для человека значения напряжений прикосновения и токов определяет ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. ПДЗ напряжений прикосновения и токов».
Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при неаварийном режиме электроустановки, установлены для путей тока рука-рука и рука-ноги при воздействии не более 10 минут в сутки.
Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов |  | 
Род тока | U, В | I, мА
 | не более | 
Переменный, 50 Гц | 2,0 | 0,3
Переменный, 400 Гц | 3,0 | 0,4
Постоянный | 8,0 | 1.0

## Slide 22
Наиболее типичными являются два вида замыкания цепи тока через тело человека:
Двухфазное прикосновение, когда человек касается одновременно двух проводов.
Однофазное прикосновение, когда человек касается лишь одного провода. В этом случае предполагается наличие электрической связи между сетью и землей.
Условия поражения электротоком

## Slide 23
Двухфазное прикосновение
Двухфазное прикосновение более опасно, поскольку к телу человека прикладывается наибольшее в данной сети напряжение — линейное, и через человека проходит больший ток.
При этом проходящий ток практически не зависит от режима нейтрали сети. Опасность прикосновения сохраняется даже когда человек надёжно изолирован от земли.

## Slide 24
Двухфазное прикосновение
Силу тока определяют по формуле:
Ul - линейное напряжение, В;
Uφ - фазное напряжение, В;
Rh — сопротивление тела человека, Ом.
При Uφ = 220 В, Ul = 380 В, Rh = 1000 Ом, сила тока равна:
Ih = 380/1000 = 0,38 А = 380 мА
Эта сила тока для человека смертельна.

## Slide 25
к сети с заземлённой нейтралью
Однофазное прикосновение
Однофазное прикосновение менее опасно, т. к. напряжение сети в 1.73 раза меньше линейного. Соответственно меньше и сила тока.
В сети с заземленной нейтралью цепь тока, проходящего через человека, включает в себя сопротивления тела человека, его обуви, пола, на котором он стоит и сопротивление заземления нейтрали источника тока. Все эти сопротивления включены последовательно.

## Slide 26
к сети с заземлённой нейтралью
Однофазное прикосновение
Сила тока определяют по формуле:
Rоб — сопротивление обуви,
Rп — сопротивление пола,
R0 — сопротивление заземления нейтрали источника тока.
В наиболее неблагоприятном случае:
Rоб = 0; Rn = 0, a R0< 10 Ом, сила тока, проходящего через человека, будет равна:
Ih = 220/1000 = 0,22 А = 220 мА.
Ток смертельно опасен для человека.
Если человек в защитной обуви (Rоб = 45 кОм) и стоит на деревянном полу (Rn = 100 кОм), сила тока уменьшается:
Ih = 220/(1000+45000+10000)= 0,0015 А = 1,5 мА.
Такой ток не опасен для человека.

## Slide 27
к сети с изолированной нейтралью
Однофазное прикосновение
В сети с изолированной нейтралью ток, проходящий через человека в землю, возвращается к источнику тока через изоляцию проводов сети, которая обладает большим сопротивлением.
Rиз — сопротивление изоляции одной фазы сети, Ом.
Uφ = 220 В, Rиз = 90 кОм, Rоб = 0, Rn=0, сила тока через человека составит:
Ih = 220/(1000+30000)=0,007 А=7 мА.
Rоб = 45 кОм Rn = 100 кОм, сила тока через человека составит:
Ih = 220/(1000+45000+100000+30000)= =0,00125 А =1,25 мА

## Slide 28
Сопоставление условий
Таким образом, при нормальных условиях работы сетей прикосновение человека к одной фазе сети с изолированной нейтралью менее опасно, чем к сети с заземленной нейтралью.
В случае же аварии, когда одна из фаз замкнута на землю, сеть с изолированной нейтралью может оказаться более опасной, так как напряжение неповрежденной фазы относительно земли может возрасти от фазного до линейного, в то время как в сети с заземленной нейтралью напряжение повышается незначительно.

## Slide 29
Напряжение шага и прикосновения
Человек, находящейся в зоне растекания тока может оказаться под напряжением шага и напряжением прикосновения.
Шаговое напряжение называется напряжение между точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю при одновременном касании их ногами человека.
Наибольшая величина шагового напряжения около места касания, наименьшая – на расстоянии более 20 м.
Напряжение прикосновения равно разности потенциалов рук и ног. По мере удаления от места заземления напряжение прикосновения увеличивается и за пределами зоны растекания оно равно напряжению на корпусе оборудования относительно земли.

## Slide 30
Шаговое напряжение
Длительность воздействия, с | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,2
Ток, мА | 50 | 70 | 100 | 250
Длительность воздействия до потери сознания

## Slide 31
Будьте осторожны!
Проталины под столбами и опорами зимой – не всегда признак оттепели. Иногда это знак стекающего заряда или пробоя на корпус.

## Slide 32
Статическое электричество
Статическое электричество – это совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности и в объеме диэлектрических и полупроводниковых веществ, материалов, изделий или на изолированных проводниках. Широкое использование в промышленности и в быту диэлектриков и полупроводников значительно расширило область проявления статического электричества. Повышение скоростей технологических процессов способствует усилению процессов электризации.
Электризация – это комплекс физических и химических процессов, приводящих к разделению в пространстве зарядов противоположных знаков или к накоплению зарядов одного знака. Суть в том, что нейтральные тела, не проявляющие в нормальном состоянии электрических свойств, становятся электрозаряжеными.

## Slide 33
Косвенный вред статики
Основная опасность – возможность возникновения искрового разряда. Заряды в производственной среде могут накапливаться на людях, оборудовании, материалах.
Смертельной опасности для человека нет, однако есть вероятность нанесения травмы, падения, попадания в рабочую зону механизмов из-за испуга/резкого неприятного ощущения/судороги.
Искровой разряд может вызвать воспламенение при достаточном количестве горючего материала и окислителя (опасно в случае практически всех паро- и газовоздушных смесей, некоторых пылевоздушных смесей).
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА
отвод зарядов заземляющими устройствами;
нейтрализация зарядов;
снижение интенсивности возникновения
уменьшение объемного и поверхностного электрического сопротивления.

## Slide 34
Будьте осторожны!
Статическое электричество оказывает вредное воздействие на организм человека, причем не только при непосредственном контакте с зарядом, но и за счет действия электрического поля, возникающего вокруг заряженных поверхностей.

## Slide 35
Технические способы защиты
В соответствии с ГОСТ 12.1.019-2017, технические способы
и средства защиты должны устанавливаться с учётом:
номинального напряжения, рода и частоты тока электроустановки (от стационарной сети, от автономного источника питания электроэнергией);
режима нейтрали источника питания (изолированная или заземлённая и другие режимы);
вида исполнения (стационарные, передвижные, переносные);
условий внешней среды;
возможности снятия напряжения с токоведущих частей, на которых должна производиться работа;
характера возможного прикосновения человека к элементам цепи тока;
возможности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние меньше допустимого или попадания в зону растекания тока;
видов работ: монтаж, наладка, испытание, эксплуатация электроустановок;
возможности возникновения электрической дуги в результате случайных факторов;
возможности прикосновения работающих к элементам электроустановок, находящихся под опасным наведенным напряжением, вызванным электромагнитным влиянием электроустановок, находящихся под рабочим напряжением.

## Slide 36
Технические способы защиты
защитное заземление;
зануление;
защитное отключение;
выравнивание потенциала;
малое напряжение;
изоляция токоведущих частей;
электрическое разделение сети;
оградительные устройства;
блокировка;
предупредительная сигнализация;
электрозащитные средства.

## Slide 37
Защитное заземление
Заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением при замыкании на корпус и по другим причинам.
Принцип действия защитного заземления заключается в снижении до безопасного значения напряжения прикосновения и силы тока, проходящего через человека, обусловленных замыканием на корпус.
В качестве заземляющих проводников допускается использовать различные металлические конструкции: фермы, шахты лифтов и подъемников, стальные трубы электропроводок, открыто проложенные стационарные трубопроводы (кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных газов, канализации и центрального отопления).

## Slide 38
Область применения заземления
Трехфазные сети U<1 кВ с изолированной нейтралью. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.
Трехфазные сети U>1 кВ с любым режимом нейтрали. Для заземленной нейтрали сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 0,5 Ом, для изолированной нейтрали – не более 10 Ом.

## Slide 39
Принцип действия заземления
При заземлении корпуса происходит замыкание на землю и прикосновение к заземленному корпусу вызывает появление параллельной ветви, по которой часть тока замыкания проходит в землю через тело человека. Сила тока в цепях обратно пропорциональна сопротивлению цепей, поэтому ток через человека не опасен.

## Slide 40
Зануление
Занулением называется преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус.
Зануление применяют в трехфазных четырехпроводных сетях с глухозаземленной нейтралью.
Принцип действия зануления заключается в переводе замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание, с тем чтобы вызвать большой ток, способный обеспечить срабатывание защиты и автоматическое отключение поврежденной установки от питающей сети.
Такой защитой могут быть:
  плавкие предохранители,
  магнитные пускатели со встроенной тепловой защитой,
  контакторы в сочетании с тепловыми реле,
  автоматы, осуществляющие защиту одновременно от токов короткого замыкания и перегрузки.

## Slide 41
Зануление

## Slide 42
Условия заземления и зануления
Защитное заземление и зануление электроустановок является обязательным:
в помещениях без повышенной опасности при U ≥ 380 В переменного тока и U ≥ 440 В постоянного тока;
в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при U ≥ 42 В переменного тока и U ≥110 В постоянного тока;
во взрывоопасных помещениях заземление и зануление установок обязательно независимо от напряжения сети.

## Slide 43
Защитное отключение
Защитное отключение может служить дополнением к системам заземления и зануления, а также в качестве единственной и основной меры защиты.
Это быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения человека током.
В течение 0,1–2 с отключается аварийный участок или вся сеть при однофазном замыкании на землю или на элементы электрооборудования, нормально изолированные от земли, а также при прикосновении человека к частям, находящимся под напряжением.

## Slide 44
Выравнивание потенциала
Выравнивание потенциала - это метод снижения напряжения прикосновения и шага между точками электрической цепи, к которым человек может одновременно прикоснуться или на которых он может одновременно стоять.
Для выравнивания потенциала в землю укладывают стальные полосы в виде сетки по всей площади, занятой оборудованием.
В соответствии с требованиями СНиП, для выравнивания потенциала во всех помещениях и наружных установках строительные металлические конструкции, трубопроводы всех назначений и корпуса технологического оборудования должны быть присоединены к сети заземления или зануления.

## Slide 45
Малое напряжение
Малое напряжение – это номинальное напряжение U ≤ 42 В, применяемое для снижения опасности поражения электрическим током.
Этот метод используется при работе в помещениях с повышенной опасностью и на наружных установках. Малые напряжения применяют для питания электроинструмента, светильников стационарного освещения и переносных ламп.
Источниками малого напряжения могут быть специальные понижающие трансформаторы с вторичным напряжением U=12-42 В.

## Slide 46
Изоляция токоведущих частей
Исправность изоляции — основное условие обеспечения безопасности эксплуатации электроустановок.
Регулярное наблюдение за состоянием изоляции электрических сетей — одна из основных мер, предотвращающих поражение человека электрическим током.
Контроль сопротивления изоляции может быть периодическим и непрерывным. Сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводов должно быть не ниже 0,5 МОм.

## Slide 47
Виды изоляции токоведущих частей
Рабочая изоляция обеспечивает нормальную работу электроустановки и защиту от поражения электрическим током. Материалы: эмаль, оплетка обмоточных проводов, пропиточные лаки.
Дополнительная изоляция предусматривается дополнительно к рабочей в случае повреждения последней. Дополнительной изоляцией может служить пластмассовый корпус машины, изолирующая втулка и другие элементы.
Двойная изоляция состоит из рабочей и дополнительной. Двойная изоляция считается вполне достаточной для обеспечения безопасности электроинструмента и других устройств без применения других защитных средств.
Под усиленной изоляцией понимают улучшенную рабочую изоляцию, обеспечивающую такую же степень защиты от поражения электрическим током, как и двойная изоляция.

## Slide 48
«Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ
По способу защиты человека от поражения электрическим током все электротехнические изделия делятся на пять классов защиты.
Класс 0 — изделия имеют по крайней мере рабочую изоляцию и не имеют элементов для заземления (если эти изделия не отнесены к классу II или III).
Класс 01 — изделия имеют по крайней мере рабочую изоляцию, элемент для заземления и провод без заземляющей жилы для присоединения к источнику питания.
Класс I — изделия имеют по крайней мере рабочую изоляцию и элемент для заземления. Если эти изделия имеют провод для присоединения к источнику питания, он должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом.
Класс II — изделия имеют двойную или усиленную изоляцию и не имеют элементов для заземления.
Класс III — изделия не имеют ни внутренних, ни внешних электрических цепей с напряжением свыше 42 В.

## Slide 49
Электрическое разделение сетей
Разделение сети на отдельные, электрически не связанные между собой участки с помощью разделяющего трансформатора. Разделяющие трансформаторы изолируют электроприемники от первичной сети и сети заземления.
Защитное разделение сетей обычно используют в электроустановках, эксплуатация которых связана с особой и повышенной опасностью.
От разделяющего трансформатора может питаться только один электроприемник с защитной плавкой вставкой.
Вторичное напряжение разделяющих трансформаторов должно быть не выше 380 В.
Вторичная обмотка трансформатора и корпус электроприемника не должны иметь ни заземления, ни связи с сетью зануления.

## Slide 50
Оградительные устройства
Оградительные устройства призваны исключить случайное прикосновение человека к токоведущим частям электроустановок.
Сплошные ограждения обязательны для электроустановок, размещаемых в производственных помещениях.
Сетчатые ограждения применяют в электроустановках, доступных квалифицированному электротехническому персоналу.
Когда изоляция и ограждение токоведущих частей является не целесообразной их размещают на недоступной высоте. Внутри производственных помещений они прокладывают на высоте не менее 3,5 м от пола.

## Slide 51
Блокировка
Блокировочные устройства надежно исключают возможность случайного проникновения в опасную зону электроустановки.
Блокировка обеспечивает автоматическое снятие напряжения со всех элементов установки, приближение к которым угрожает жизни человека.
Блокировку применяют в электрических аппаратах, при обслуживании которых должны соблюдаться повышенные меры безопасности и в электрооборудовании, расположенном в доступных для неэлектротехнического персонала помещениях.

## Slide 52
Предупредительная сигнализация
Предупредительную сигнализацию широко используют в сочетании с другими мерами защиты. Она может быть световой или звуковой.
Для световых сигналов (ГОСТ Р 12.4.026-2001) применяют следующие цвета:
красный — для запрещающих и аварийных сигналов, а также для предупреждения о перегрузках, неправильных действиях, опасности;
желтый — для привлечения внимания;
зеленый — для сигнализации безопасности (при нормальном режиме работы, разрешении на начало действия);
белый — для обозначения включенного состояния выключателя (когда нерационально применение красного, желтого и зеленого цветов);
синий — в специальных случаях, когда не могут быть применены остальные цвета.
Сигнальные лампы и другие светосигнальные аппараты должны иметь знаки или надписи, указывающие назначение сигналов (например, “Включено”, “Отключено”, “Нагрев”).

## Slide 53
Знаки безопасности и плакаты
Основное назначение знаков и плакатов:
  предупреждение об опасности при приближении к частям, находящимся под напряжением;
  запрещение манипулировать аппаратами, которые могут подать напряжение на рабочее место;
  указание места, подготовленного к работе, напоминание о принятых мерах безопасности;
В соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», знаки и плакаты разделены на четыре группы:
  запрещающие;
  предупреждающие;
  предписывающие ;
  указательные.

## Slide 54
Знаки электробезопасности

## Slide 55
Электрозащитные средства
Это переносимые и перевозимые изделия, служащие для защиты людей, обслуживающих электроустановки, от поражения электрическим током, воздействия электрической дуги и электромагнитного поля.
По назначению защитные средства условно делят на изолирующие, ограждающие и вспомогательные.
Изолирующие защитные средства служат для изоляции человека от токоведущих частей и от земли. Они способны надежно выдерживать рабочее напряжение электроустановки и допускают касание токоведущих частей, под напряжением.
К основным изолирующим защитным средствам относятся:
  оперативные штанги;
  токоизмерительные клещи;
  диэлектрические перчатки;
  инструмент с изолирующими ручками;
  указатели напряжения.

## Slide 56
Электрозащитные средства
Изоляция рабочего места — способ защиты, основанный на изоляции рабочего места (пола, площадки, настила) и токопроводящих частей в области рабочего места, потенциал которых отличается от потенциала токоведущих частей и прикосновение к которым является предусмотренным или возможным.
Ограждающие защитные средства — это различные переносные ограждения, служащие для временного ограждения токоведущих частей, предотвращающие возможность прикосновения к ним.
Вспомогательные защитные средства — это инструменты, приспособления и устройства, предназначенные для защиты электротехнического персонала:
  от падения с высоты (предохранительные пояса, страхующие канаты);
  от световых, тепловых или химических воздействий (защитные очки, респираторы, противогазы, брезентовые рукавицы);
  от шума (противошумные наушники);
  для безопасного подъема на опоры (монтерские когти, лазы для подъема на бетонные опоры).

## Slide 57
Организационные мероприятия
По требованиям ГОСТ 12.1.019-79 к работе в электроустановках должны допускаться лица:
прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда;
прошедшие проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей квалификационной группы по технике безопасности;
не имеющие медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения РФ.

## Slide 58
Организационные мероприятия
Назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность производства работ;
Оформление наряда или распоряжения на производство работ;
Осуществление допуска к проведению работ;
Организация надзора за проведением работ;
Оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другие рабочие места;
Установление рациональных режимов труда и отдыха;
При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением необходимо выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с применением электрозащитных средств с обеспечением безопасного расположения работающих и используемых механизмов и приспособлений.

## Slide 59
Спасибо за внимание