## Slide 1: Безопасность жизнедеятельности в химической промышленности
Лекция 11
Пожаротушение
доцент кафедры ТСБ, к.т.н.
Шушпанов Александр Николаевич
Notes: Титульный слайд.

## Slide 2
Общие сведения о пожаротушении
Для подавления горения необходимо выполнение хотя бы одного из следующих условий:
изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода разбавлением негорючими газами до значения, при котором не может происходит горение;
охлаждение очага горения ниже определенных температур;
интенсивное торможение (ингибирование) скорости химических реакций в пламени;
механический срыв пламени сильной струей воды или газа;
создание условий огнепреграждения, т.е. таких условий при которых пламя распространяется через узкие каналы.

## Slide 3
Классификация установок пожаротушения
По способу пуска
Автоматическая установка пожаротушения с дублирующим ручным пуском (местным и/или дистанционным)
Автоматическая установка пожаротушения без дублирующего пуска
Ручная установка пожаротушения (с местным и/или дистанционным пуском)
По способу тушения
Установка объемного пожаротушения
Установка пожаротушения по площади
Установка локального пожаротушения (по объему, и по площади)
По виду огнетушащего вещества
Установка водяного пожаротушения (спринклерная, дренчерная, лафетными стволами)
Установка пенного пожаротушения (спринклерная, дренчерная)
Установка порошкового пожаротушения
Установка газового (СО2, хладонового, азотного, парового и др.) пожаротушения

## Slide 4: Классификация огнетушителей по НПБ 166-97 и их маркировка
Огнетушители
По способу доставки
Переносные (массой до 20 кг)
Передвижные (массой 20-400 кг)
По виду применяемого огнетушащего вещества (ОТВ)
Водные
Пенные
Порошковые (ОП)
Газовые
Комбинированные
Воздушно-пенные (ОВП)
Химические пенные (ОХП)
не выпускаются
Углекислотные (ОУ)
Хладоновые (ОХ)

## Slide 6: Современные огнетушащие средства
Огнетушащее вещество – вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия прекращения горения.
К огнетушащим веществам относятся: вода, химическая или воздушно-механическая пена, инертные газообразные разбавители воздуха, галоидуглеводородные составы, порошки, комбинированные составы.

## Slide 7: Тушение водой.
Достоинства: доступность, дешевизна, значительная теплоемкость, высокая скрытая теплота испарения, подвижность, химическая нейтральность, отсутствие ядовитости.
Огнетушащая способность воды обуславливается охлаждающим действием, разбавлением горючей среды парами и механическим воздействием на горящее вещество.
Недостатки: плохая смачивающая способность, малая вязкость, нельзя использовать для тушения веществ, бурно реагирующих с ней с выделением горючих газов, хлопки, вспышки, разбрызгивание горящих материалов, вспенивание, выброс горящего продукта.

## Slide 8
Огнетушители составляют большую долю всех первичных средств тушения пожара. От эффективности и надежности огнетушителей, от умения ими пользоваться зависит успех тушения пожара. Большинство пожаров, при правильном и своевременном применении огнетушителей, можно ликвидировать до прибытия пожарных подразделений.
В зависимости от вида применяемых огнетушащих веществ (ОТВ) огнетушители делятся на:
КОМБИНИРОВАННЫЕ, с зарядом нескольких различных ОТВ, находящихся в разных емкостях огнетушителя
ВОДНЫЕ (ОВ)
ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ (ОВП)
ГАЗОВЫЕ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ (ОУ) и ХЛАДОНОВЫЕ (ОХ)
ПОРОШКОВЫЕ (ОП)

## Slide 9
В зависимости от способа вытеснения огнетушащего вещества, огнетушители подразделяются на:
ЗАКАЧНЫЕ;
С БАЛЛОНОМ СЖАТОГО ГАЗА;
С ГАЗОГЕНЕРИРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ.

## Slide 10
Классификация огнетушителей
В закачных огнетушителях огнетушащее вещество вытесняется под действием энергии сжатого газа, закаченного в корпус огнетушителя, или под давлением собственных паров.
В огнетушителях с баллоном сжатого газа, огнетушащее вещество вытесняется сжатым газом, содержащимся в баллоне, расположенном внутри корпуса огнетушителя или снаружи.
В огнетушителях с газогенерирующим элементом, огнетушащее вещество вытесняется газом, выделяющимся в ходе химической реакции между компонентами заряда генерирующего элемента.
По способу доставки к очагу пожара подразделяются на переносные (до 20 кг.) и передвижные (более 20 кг.).
По величине рабочего давления подразделяютcя на:
низкого давления (рабочее давление ≤ 2,5 МПа при t 20°С);
высокого давления (рабочее давление выше 2,5 МПа при t 20°С).

## Slide 11
ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
ОП-5(3)
СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО В САМОМ НАЧАЛЕ ТУШЕНИЯ НЕЛЬЗЯ СЛИШКОМ БЛИЗКО ПОДХОДИТЬ К ОЧАГУ ПОЖАРА, ТАК КАК ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ПОРОШКОВОЙ СТРУИ ПРОИСХОДИТ СИЛЬНЫЙ ПОДСОС (ЭЖЕКЦИЯ) ВОЗДУХА, КОТОРЫЙ ТОЛЬКО РАЗДУВАЕТ ПЛАМЯ НАД ОЧАГОМ. КРОМЕ ТОГО, ПРИ ТУШЕНИИ С МАЛОГО РАССТОЯНИЯ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ РАЗБРАСЫВАНИЕ ИЛИ РАЗБРЫЗГИВАНИЯ ГОРЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ МОЩНОЙ СТРУЕЙ ПОРОШКА, ЧТО ПРИВЕДЕТ НЕ К ТУШЕНИЮ, А К УВЕЛИЧЕНИЮ ПЛОЩАДИ ОЧАГА ПОЖАРА. ПОЭТОМУ ПРИ ВЫБОРЕ ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ УСЛОВИЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА.
ОП-8(Г)
ОП-50(З)
ОП-100(З)

## Slide 12: Тушение порошками
Огнетушащие порошки представляют собой мелко измельченные минеральные соли с различными добавками, препятствующим слеживаемости и комкованию.
Преимущества:
- высокая огнетушащая способность (выше, чем у галогенуглеводородов);
- универсальность применения;
- возможность применения разных способов пожаротушения, предупреждения (флегматизации) и подавления взрыва.

## Slide 13: Модуль порошкового огнетушения

## Slide 14: Эффект тушения пожаров порошковыми составами можно объяснить действием таких факторов как:
- разбавление горючей среды газообразными продуктами разложения порошка или непосредственно порошковым облаком; - охлаждение зоны горения в результате затрат тепла на нагрев частиц порошка, их частичное испарение и разложение в пламени; - эффект огнепреграждения, достигаемый при прохождении пламени через узкие каналы;
- ингибирование химических реакций, обусловливающих развитие процесса горения, газообразными продуктами испарения и разложения порошков

## Slide 15
НЕДОСТАТКИ ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
.
.
.
отсутствие при тушении охлаждающего эффекта, что может привести к повторному самовоспламенению уже потушенного горючего от нагретых поверхностей;
непригодность для тушения тлеющих материалов;
сложность тушения пожара из-за резкого ухудшения видимости очага и эвакуационных выходов (особенно в помещениях небольшого объема), значительной отдачи от струи при работе с передвижными закачными огнетушителями;

## Slide 16
.
.
.
.
опасность для здоровья людей ввиду образования порошкового облака в процессе тушения;
нанесение ущерба оборудованию и материалам из-за значительного загрязнения порошком поверхностей;
возможность отказов в работе вследствие образования пробок из-за способности к комкованию и слеживанию порошков при хранении;
возможность появления разрядов статического электричества при работе порошковых огнетушителей с насадком, выполненным из полимерных материалов, что сужает область их применения.
НЕДОСТАТКИ ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

## Slide 17
Углекислотные огнетушители в меньшей степени обладают недостатками, перечисленными для порошковых огнетушителей, однако имеют меньшую огнетушащую эффективность и существенно большую стоимость. Огнетушащая концентрация диоксида углерода составляет от 20 до 40%. Нормативная величина расхода диоксида углерода при объемном тушении составляет 0,7кг на 1 м³ защищаемого помещения. Наибольшее применение такие огнетушители нашли для тушения пожаров в электроустановках, находящихся под напряжение до 10000 В, в музеях, архивах, библиотеках.
Углекислотные огнетушители в зависимости от содержания паров воды в заряде выпускаются для работы в диапазоне температур от -20 до +50°С и тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В или для работы в диапазоне температур от -40 до +50°С и тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 10000В.
УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

## Slide 18
ОГНЕТУШИТЕЛИ
УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
ручные
передвижные

## Slide 19
ГАЗОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ (ОУ)
* Углекислотные - предназначены для тушения загораний на электроустановках, небольших очагов возгорания различных материалов.

## Slide 20: ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ СО ВСТРОЕННЫМ
ГАЗОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ

## Slide 21
НЕДОСТАТКИ УГЛЕКИСЛОТНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
.
.
.
при огнетушащих концентрациях опасны для здоровья людей;
возможность появления значительных тепловых напряжений в конструкциях при воздействии на них огнетушащего вещества с относительно низкой минусовой температурой и в результате потеря ими несущей способности;
возможность появления разрядов статического электричества на раструбе при выходе огнетушащего состава из огнетушителя;

## Slide 22
НЕДОСТАТКИ УГЛЕКИСЛОТНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
.
.
опасность обморожения при соприкосновении с металлическими деталями огнетушителя или струей;
сильная зависимость интенсивности выхода огнетушащего вещества от температуры окружающей среды;
ОУ -2
ОУ-5
ОУ-10
ОУ-80

## Slide 23: Тушение пенами
Пена – огнетушащий состав, наиболее широко применяемый при пожаротушении на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, представляет собой коллоидную систему, состоящую из пузырьков газа, окруженных пленками жидкости.
Применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих во взаимодействие с водой.

## Slide 24
ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ (ОВП) И ВОЗДУШНО-ЭМУЛЬСИОННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Предназначены:
Для тушения пожаров и загораний твердых веществ и материалов, ЛВЖ, ГЖ
Запрещается:
Тушить щелочные металлы; вещества, горение которых происходит без доступа воздуха; электроустановки под напряжением

## Slide 25
ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ И ВОЗДУШНО-ЭМУЛЬСИОННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Принцип действия.
Раствор пенообразователя вытесняется избыточным давлением рабочего газа (воздух, азот, СО₂). При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с газом, и раствор выдавливается через каналы и сифонную трубку. В насадке он перемешивается с засасываемым воздухом, образуя пену, которая охлаждает горящее вещество и изолирует его от кислорода.

## Slide 26
Огнетушащие свойства пены обусловлены прежде всего ее изолирующим действием, т.е. способностью препятствовать прохождению в зону пламени горючих паров.
Огнетушащие свойства пены определяются ее:
Кратностью – это отношение объема пены к объему жидкой фазы (или к объему раствора, из которого она образована).
Стойкостью – сопротивляемостью процессу разрушения и оцениваемой продолжительностью выделения из пены 50% жидкой среды
Дисперсностью – величиной, обратно пропорциональной размерам пузырьков.

## Slide 27: В зависимости от способа и условий получения огнетушащую пену подразделяют на химическую и воздушно-химическую различной кратности.
Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и щелочей в присутствии пенообразующего вещества и представляет собой концентрированную эмульсию диоксида углерода в водном растворе минеральных солей, содержащем пенообразующее вещество.

## Slide 28
Воздушно-механическая пена подразделяется на низкократную (кратность 2-30), среднекратную (кратность 30 - 200), высокократную (кратность выше 200).
Пеногенерирующая аппаратура подразумевает подачу на металлическую сетку 2 – 6%-го раствора пенообразователя и эжектируемого потоком раствора воздуха.
Достоинства: не требует покрытия всего зеркала (площади) горения, позволяет сократить расход воды, имеет повышенную смачивающую способность по сравнению с водой.
В среднем свыше 12% всех пожаров в городах тушат растворами ПАВ и пенами.

## Slide 29
ОГНЕТУШИТЕЛИ
ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ И ВОЗДУШНО-ЭМУЛЬСИОННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ВОЗДУШНО-ПЕННОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ
1
2
3
4

## Slide 30: Объемное тушение инертными газообразными разбавителями воздуха.
Огнетушащее действие основано на создании в защищаемом объекте среды, не поддерживающей горение.
Горение большинства веществ прекращается при снижении содержания кислорода в окружающей среде до 12 – 15 об.%, а для веществ, характеризуемой широкой областью воспламенения – до 5 об.% и ниже.
Инертными разбавителями данные вещества называются потому, что в отличие от ингибиторов горения оказывают на пламя лишь пассивное разбавляющее действие.
Недостатки: нельзя применять в помещениях, где находятся люди.

## Slide 31: Тушение галоидуглеводородными составами.
Составы на основе галоидпроизводных предельных углеводородов эффективно тормозят химические реакции в пламени, т.е. оказывают на него ингибирующее действие.
Огнетушащая эффективность повышается при прочих равных условиях при замещении атома водорода атомом галоида в следующей последовательности:
F < Cl< Br< I

## Slide 32
Достоинства: высокая плотность, что обеспечивает возможность создании струи и проникновения капель в пламя, а также удержание паров около очага горения; возможность применения при минусовых температурах; хорошие диэлектрические свойства, что позволяет использовать хладоны для тушения электрооборудования.
Недостатки: оказывают токсическое действие на человека, экологическая вредность.
Хладоны не применимы для тушения материалов, содержащих в своем составе кислород, металлов и металлоорганических соединений.
Хладоны не способные ингибировать горение в тех случаях, когда в качестве окислителя выступает не кислород, а другие вещества (оксиды азота).

## Slide 33
ОГНЕТУШИТЕЛИ
Направляй струю заряда только с наветренной стороны, на ближайший край очага, углубляясь постепенно , по мере тушения
Не берись голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя во избежание обморожения (t° до -70°С)
Очаг пожара в нише – тушите сверху вниз
При тушении нефтепродуктов пенным огнетушителем покрывают пеной всю поверхность очага, начиная с ближнего края.
При тушении горящего масла запрещается направлять струю сверху вниз.
При возможности тушите пожар несколькими огнетушителями
Общие принципы тушения переносными огнетушителями
Не допускай скруток и перегибов на шланге огнетушителя.
При тушении электроустановок порошковым огнетушителем подавай заряд порциями через 3-5 секунд
1м
Не подноси огнетушитель ближе
к горящей электроустановке

## Slide 34: Фильтрующе-поглощающий элемент - основа защитного капюшона. Изготовленный по запатентованной технологии, позволяет обеспечивать защиту от 25 веществ и их соединений, среди которых хлор, аммиак, синильная кислота, циклогексан и др. не менее 20 минут.
Капюшон Феникс

## Slide 35
Самоспасатель фильтрующий ШАНС-Е (четвертьмаска)

## Slide 38: Спасибо за внимание!
Notes: Благодарим за внимание!